## PVModules
Descripcion | ID | Sunergy-370W | Luxen-450W | Tiger LM-445W | Tiger Mono Facial-465W | Znshine NH 144-445W | Risen-590W | EcoGreen-540W | EcoGreen-450 | JA Solar-455 | JA Solar-450 | Creado por el usuario
Tecnologia | Tecn | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | -
Costo instalacion (usd) | C_inst | 187.89 | 206.5 | 189.44 | 196.38 | 1998.69 | 275.02 | 253.24 | 205.85 | 194.55 | 183.76 | -
Costos OM por unidad anual (usd/cu) | C_OM_y | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -
Area (m2) | A | 1.95 | 2.18 | 2.1777 | 2.1527 | 2.1736 | 2.821 | 2.5764 | 2.184 | 22.3024 | 22.3024 | -
Potencia (W) STC | P_stc | 370 | 450 | 445 | 465 | 445 | 590 | 540 | 450 | 455 | 450 | -
Años utiles | ty | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -
%deg/anual | deg | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -
Voltaje OC STC (V) | Voc_STC | 48.3 | 49.98 | 49.07 | 51.92 | 50.1 | 41.2 | 49.4 | 50 | 49.85 | 49.7 | -
Corriente SC STC (A) | Isc_STC | 9.85 | 11.54 | 11.46 | 11.59 | 11.4 | 18.21 | 13.81 | 11.44 | 11.41 | 11.36 | -
Voltaje mpp STC (V) | Vmp_STC | 39.3 | 41.4 | 41.17 | 43.18 | 41.2 | 34.32 | 41.2 | 41.4 | 41.82 | 41.52 | -
Corriente mpp STC (A) | Imp_STC | 9.41 | 10.87 | 10.81 | 10.77 | 10.81 | 17.2 | 13.11 | 10.87 | 10.88 | 10.84 | -
Coef Temperatura Voc | Tc_Voc | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.25 | -0.28 | -0.3 | -0.27 | -0.27 | -
Coef Temperatura Isc | Tc_Isc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.044 | 0.044 | -
Coef Temperatura Pmax | Tc_Pmax | -0.4 | -0.36 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.34 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -
Largo | Largo | 1.95 | 2.095 | 2.096 | 2.09 | 2.09 | 2.17 | 2.28 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -
Ancho | Ancho | 1 | 1.039 | 1.039 | 1.03 | 1.04 | 1.3 | 1.13 | 1.04 | 10.52 | 10.52 | -

## BattModuleS
Descripcion | ID | PylonTech-UP5000 | NCL-50Ah | Pylontech-US2000C | Pylontech-US3000 | Pylontech-US5000 | Pylontech-UP2500 | Pylontech-US3000 | Pylontech-Phantom S | NCL-80Ah | Creado por el usuario
Tecnologia | Tecn | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | -
Costo instalacion (usd) | C_inst | 2215 | 1168 | 1424.88 | 1723.13 | 2229.26 | 1140.96 | 1444.27 | 2408.9 | 1637.98 | -
Costos OM por unidad anual (usd/cu) | C_OM_y | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -
Capacidad E nom (kWh) | Cap_nom | 4.8 | 2.56 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 2.55 | 3.3744 | 2.2 | 3.84 | -
Capacidad E inf (kWh) | Cap_inf | 0.24 | 0.512 | 0.12 | 0.32 | 0.48 | 0.255 | 0.33744 | 0.22 | 0.384 | -
Potencia descarga maxima (kW) | P_des | 2.4 | 1.28 | 2.4 | 3.2 | 3.792 | 2.55 | 3.3744 | 1.254 | 3.84 | -
Potencia carga maxima (kW) | P_ch | 2.4 | 1.28 | 2.4 | 3.2 | 3.792 | 2.55 | 3.3744 | 1.254 | 3.84 | -
Eficiencia | n | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -
Años útiles | ty | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | -
Tensión nominal (V) | V_nom | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | -
Número de ciclos | Num_ciclos | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | -
Degradacion/kWh | Deg_kwh | 4.6784e-05 | 4.1667e-05 | 3.5088e-05 | 3.7037e-05 | 3.7037e-05 | 3.7037e-05 | 3.7037e-05 | 3.7037e-05 | 3.7037e-05 | -
Autodescarga (%/hora) | Auto_des | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | 0.0001075 | -
Tasa de carga maxima (A/Ah) | C_rate | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | -

## Generator
| ID | Cat-118kW
Costo OM (usd/h) | C_OM_Var | 1
Costo OM anual (usd) | C_OM_y | 0
Potencia maxima (kW) | P_max | 118
Consumo minimo (L/h) | Con_min | 2
Consumo maximo (L/h) | Con_max | 46
Minima carga (%) | Min_Load | 10

## Hybrid OnGrid
Descripcion | ID | InfiniSolarPlus-5kW | NCL-5kW | Creado por el usuario
Costo de instalacion (usd) | C_inst | 2724 | 2126 | -
Costos OM por unidad anual (usd/cu) | C_OM_y | 12 | 10 | -
Maxima potencia PV entrada (kW) | P_max_pv | 10 | 6.65 | -
Entradas MPP | Num_mpp | 2 | 2 | -
Entradas por MPP | Num_in_mpp | 1 | 2 | -
Maximo voltaje DC entrada (V) | Vdc_max_in | 900 | 600 | -
Voltaje MPP inferior (V) | V_mpp_inf | 250 | 120 | -
Voltaje MPP superior (V) | V_mpp_sup | 850 | 360 | -
Maxima corriente DC entrada (A) | Idc_max_in | 10 | 15 | -
Maxima eficiencia DC/AC | n_dcac | 0.94 | 0.94 | -
Maxima eficiencia AC/DC | n_acdc | 0.95 | 0.95 | -
Maxima potencia de salida AC (kW) | Pac_max_out | 5 | 5 | -
Maxima potencia de entrada AC (kW) | Pac_max_in | 5 | 5 | -
Tensión nominal baterías (V) | V_n_batt | 48 | 48 | -
Maxima corriente de carga PV (A) | I_max_ch_pv | 100 | 100 | -
Maxima corriente de carga Red (A) | I_max_ch_g | 100 | 40 | -
Maxima corriente del cargador (A) | I_max_ch_nom | 100 | 140 | -
Maxima corriente de descarga (A) | I_max_des | 138 | 140 | -
Vida util (años) | ty | 15 | 15 | -

## WindTurbines
Descripcion | ID | FK-3kW | FX-400 | FX-1000 | Creado por el usuario
Tipo de eje | Tec | Horizontal | Vertical | Vertical | -
Costo de instalación (usd) | C_inst | 1900 | 700 | 1100 | -
Potencia nominal (kW) | P_nom | 3 | 0.4 | 1 | -
Costos OM por unidad anual (usd/cu/y) | C_OM_y | 50 | 20 | 32 | -
Area ocupada (m^2) | A | 16 | 7 | 9 | -
Velocidad de inicio (m/s) | v_st | 3 | 1.3 | 2 | -
Velocidad máxima segura (m/s) | v_max | 30 | 30 | 30 | -
Vida útil (años) | ty | 20 | 20 | 20 | -

## FK-3kW
wind_speed | power
2.947 | 0.02
3.447 | 0.02
3.936 | 0.041
4.404 | 0.075
4.936 | 0.123
5.383 | 0.164
5.915 | 0.252
6.447 | 0.327
6.872 | 0.416
7.298 | 0.525
7.872 | 0.73
8.34 | 0.9
8.851 | 1.084
9.298 | 1.309
9.638 | 1.486
9.787 | 1.575
9.979 | 1.732
10.277 | 1.93
10.574 | 2.141
10.851 | 2.318
11.128 | 2.509
11.447 | 2.659
11.723 | 2.789
12.085 | 2.932
12.553 | 3.034
13.021 | 3.068
13.532 | 3.055
13.83 | 3.048
14.255 | 3.02
14.734 | 2.993

## FX-400
wind_speed | power
1 | 0.003125
1.253 | 0.003125
1.47 | 0.003125
1.687 | 0.004688
1.88 | 0.004688
2.024 | 0.004688
2.265 | 0.004688
2.506 | 0.004688
2.771 | 0.007812
2.964 | 0.010938
3.157 | 0.0125
3.373 | 0.01875
3.566 | 0.023438
3.831 | 0.032812
4 | 0.045312
4.193 | 0.05625
4.337 | 0.067188
4.53 | 0.08125
4.675 | 0.095312
4.795 | 0.10625
4.94 | 0.11563
5.108 | 0.12812
5.349 | 0.14375
5.542 | 0.15781
5.735 | 0.16875
5.928 | 0.18125
6.145 | 0.19375
6.337 | 0.20938
6.53 | 0.22187
6.747 | 0.23438
6.964 | 0.24844
7.205 | 0.26406
7.398 | 0.27656
7.614 | 0.28906
7.783 | 0.30312
8.145 | 0.32188
8.337 | 0.33594
8.554 | 0.34687
8.843 | 0.36094
9.084 | 0.36875
9.325 | 0.37969
9.663 | 0.38594
9.976 | 0.39219
10.241 | 0.39531
10.458 | 0.39375
10.699 | 0.39531
10.988 | 0.39687
11.301 | 0.39844
11.614 | 0.40156
11.855 | 0.40156
12.12 | 0.40469
12.361 | 0.40469
12.651 | 0.40625
12.964 | 0.40781
13.253 | 0.40937
13.566 | 0.40937
13.735 | 0.40937
13.94 | 0.40937

## FX-1000
wind_speed | power
1.066 | 0.017391
1.385 | 0.017391
1.582 | 0.017391
1.802 | 0.017391
2 | 0.017391
2.286 | 0.026087
2.637 | 0.034783
2.857 | 0.03913
3.165 | 0.047826
3.385 | 0.047826
3.604 | 0.056522
3.846 | 0.06087
4.022 | 0.069565
4.154 | 0.082609
4.374 | 0.1
4.571 | 0.11739
4.703 | 0.12609
4.791 | 0.13913
4.967 | 0.16087
5.121 | 0.17826
5.297 | 0.2
5.451 | 0.2087
5.604 | 0.23478
5.78 | 0.25652
5.956 | 0.28696
6.132 | 0.31304
6.264 | 0.34348
6.396 | 0.36956
6.527 | 0.4
6.637 | 0.43478
6.791 | 0.46087
6.879 | 0.48696
6.989 | 0.5087
7.143 | 0.55217
7.297 | 0.58261
7.407 | 0.6087
7.56 | 0.64348
7.758 | 0.67826
7.89 | 0.7087
8.044 | 0.74348
8.22 | 0.76957
8.44 | 0.80435
8.659 | 0.83478
8.923 | 0.86522
9.143 | 0.88261
9.275 | 0.8913
9.429 | 0.9087
9.582 | 0.92174
9.78 | 0.93043
10.022 | 0.94348
10.242 | 0.95652
10.505 | 0.96522
10.791 | 0.97391
11.055 | 0.9913
11.363 | 0.99565
11.648 | 1.0087
11.846 | 1.0174
12.066 | 1.0174
12.352 | 1.0217
12.615 | 1.0304
12.813 | 1.0391
13.011 | 1.0348
13.253 | 1.0348
13.473 | 1.0435
13.714 | 1.0522
13.945 | 1.0565